## Ventilatie en acclimatisatie
In deze coronatijden publiceert Mediwet regelmatig risicoanalyses voor verschillende sectoren. Hierbij gebruiken we telkens de Generieke Gids als leidraad, evenals de sector gebonden afspraken en onafhankelijke bronnen. Opgelet: Er wordt geen rekening gehouden met lokale maatregelen. Deze risicoanalyses zijn een richtlijn die u als werkgever kan volgen bij het implementeren van COVID-19-maatregelen, opgelegd door de Belgische overheid. U dient de voorgestelde maatregelen nog aan te passen op maat van uw onderneming. Het vertalen van deze risicoanalyse naar de eigen werking doet u in samenspraak met uw interne of externe preventiedienst. Met andere woorden: dit is een voorbeeld van een risicoanalyse; het is niet de bedoeling die gewoon zonder meer over te nemen. We willen u erop wijzen dat ook onder coronaregime de bestaande welzijnswetgeving en preventiemaatregelen en afspraken rond periodieke onderzoeken, keuringen en opleidingen van kracht blijven. Deze risicoanalyse dient u te combineren met de algemene risicoanalyse COVID-19. Deze kan u op onze website (na inloggen) vinden. Bron: Generieke Gids V04/05, REHVA, HGR nr 9599, Agentschap Zorg en Gezondheid (www.warmedagen.be) Deze voorbeeldrisicoanalyse heeft als versiedatum 04/02/2021. Eventuele wijzigingen in de COVID-19 maatregelen, die van invloed zijn op dit document, en na deze datum hebben plaats gevonden, werden niet verwerkt.
GEVAAR/ GEVOLG | OORZAAK | Aanwezigheid van oorzaak | CBM | PBM | ONDERHOUD | OPLEIDING/ INSTRUCTIES | ANDERE | KNELPUNTEN
contact met Corona virus/ covid-19: | <aanwezigheid van het virus in de gebouwen <onvoldoende toepassen van de basisprincipes en hygiënemaatregelen |  | Hou de basisprincipes in stand: Betrek experten. Personen met COVID-19 symptomen zijn niet toegelaten. Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is. Pas de regels van social distancing maximaal toe op de werkplaats. Voorzie bij voorkeur vaste werkplekken. Reinig tussentijds bij shiftwissels / flexbureaus. Probeer het aantal personen in één ruimte te beperken (bv. gespreide pauzes). Neem hygiënemaatregelen - handhygiëne en respiratoire hygiëne - reinigen high-touch oppervlakken - ventilatie en verluchting - collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie. | Draag een mondneusmasker op de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen. Het continue gebruik van mondneusmaskers wordt aangeraden in ruimtes waar je lang vertoeft, zelfs indien je voldoende afstand (>1,5 m) kan houden. Het virus verspreidt zich namelijk door de ruimte. Plexi schermen zijn een correcte afscheiding voor korte gespreksmomenten, maar zijn geen bescherming voor een volledige werkdag, zeker in geval van onvoldoende ventilatie. Sjaals, buffs, bandana’s en dergelijke zijn niet langer aanvaardbaar als alternatief. |  | Affiche handen wassen Affiche sociale distantiëring Affiche symptomen en quarantaine Ventilatiegids bedrijven | Zorg voor een voldoende hoeveelheid aan verfrissende dranken (bij voorkeur water op een temperatuur van 10 à 15°C) in de zomer. Gedurende de herfst/winter zorgt u voor warme dranken. Flessen water worden niet gedeeld. Drinkwaterfonteintjes zijn afgeraden. Automaten kkunnen gebruikt worden op voorwaarde dat de gebruikers eerst de handen reinigen of ontsmetten en de contactoppervlakken tussendoor gereinigd/ ontsmet worden. Voorzie eventueel hulpmidden voor bedieningsknoppen (bv. oorstokjes, touchscreenpen,...).
verspreiding van het Corona virus in lokalen | <verkeerd gebruik van de mechanische ventilatie <onvoldoende werking van mechanische ventilatie |  | Ga na of het aanwezige ventilatiesysteem zeker voor aan- en afvoer van verse lucht zorgt en niet enkel recirculatie van de binnenlucht. Hoe hoger de bezettingsgraad door personen op de werkvloer, hoe sterker er geventileerd moet worden. Voorzie zoveel als mogelijk (bij voorkeur 100%) aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht in de lokalen. Ventileer minstens 40m³/u per persoon met verse lucht of minimaal 1000 m³ per m² oppervlakte. Zorg eventueel voor bijkomende natuurlijke ventilatie. Zorg dat er geen luchtrecuperatie is. Indien niet mogelijk: - stel deze zo laag mogelijk in - voorzie extra verluchting (bv. ramen op kipstand) - creëer een onderdruk in zones waar personeel wordt blootgesteld - zorg voor een HEPA-filtratie van minimaal H13 op de afvoer en toevoer om recirculatie mogelijk te maken - plaats het personeel op een grotere afstand van elkaar (bij reciruclatie van de lucht is 1,5 ruim onvoldoende) |  | Normaal onderhoud ventilatiesysteem; tijdig vervangen van de luchtfilters: - personeel draagt FFP2 masker - basisregels volgen - onderhoud uitvoeren wanneer geen personeel meer aanwezig is | Laat het systeem vroeger starten op nominale snelheid (min. 2u uur voor ingebruikname van gebouw) Laat het systeem langer werken (min. 2u na gebruik - dan op lagere snelheid) Zorg voor ventilatie (op lagere snelheid) wanneer het gebouw niet in gebruik is ('s nachts, weekend) Systeem met CO2-sturing: bepaal setpoint op 400 ppm voor permanente ventilatie Ventilatiesysteem D (luchtgroep) met warmterecuperatie via warmtewiel (risico op lekken tussen gerecupereerde lucht en verse lucht): - controleer eerst de goede werking van de luchtgroep en alle dichtingen - zolang je niet zeker bent van de goede werking en dichtingen schakel je de warmterecuperatie uit (bypass activeren) - contacteer je installateur bij twijfel - neem het reinigen van het warmtewiel mee op in het hygiëneplan (zie installateur) Ventilatiesysteem D (luchtgroep) met warmterecuperatie via kruisstroomwarmtewisselaar: - mag volledige op deze manier actief blijven | Hou rekening met aanwezigheid van personen buiten de normale werkuren en voorzien dan ook voldoende (maximale) ventilatie. CO2-metingen kunnen aangewezen zijn om na te gaan of de ventilatie voldoende is (<900 ppm blijven). Dit is echter enkel nuttig in drukker bezette ruimtes. Blijft aandachtzaam dat openingen niet versperd worden (ventilatieroosters moeten gereinigd zijn en open staan).
verspreiding van het Corona virus in lokalen | <gebrekkige natuurlijke ventilatie <geen ventilatiesysteem met voldoende aanvoer verse lucht |  | Zet vaak de ramen en deuren volledig open voor een goede luchtstroming: - bij voorkeur continue - zeker elk uur gedurende minimaal 15 minuten - indien de deur gesloten moet blijven: zet 2 ramen op afstand van elkaar open Zorg voor (continu) één of meer ramen op kipstand of volledig open en de deur (in tegenovergestelde wand) op een kier of volledig open. Indien de ramen niet geopend kunnen worden, dient de deur steeds open of op een kier te staan en ergens een raam of deur in contact met de buitenlucht open of op een kier. | Indien continue ventilatie niet mogelijk is en meerdere personen in één ruimte: mondmasker aangeraden |  |  | Hou rekening met volgende beperkingen voor natuurlijke ventilatie; voorzie eventueel de installatie van mechanische ventilatie: - sterke tocht - warme lucht van buiten naar binnen (zomer) - koude lucht van buiten naar binnen (winter) - slechte buitenlucht (bv. industrie, zwaar verkeer) - lawaai - geopende branddeuren dienen automatisch te sluiten bij brand Om koude tocht te vermijden, worden best de ramen boven de verwarmingselementen geopend. Windschermen kunnen ook bescherming bieden. CO2-metingen kunnen aangewezen zijn om na te gaan of de ventilatie voldoende is (<900 ppm blijven). Dit is echter enkel nuttig in drukker bezette ruimtes. Blijft aandachtzaam dat openingen niet versperd worden (bv. gordijnen niet volledig slutien voor openstaande ramen).
verspreiding van het Corona virus in lokalen | <gebruik van acclimatiesatiesystemen zoals airco-units, ventiloconvectoren (verwarming - koeling) |  | Vermijd de nood aan koeling in de zomer: - plaats tijdelijke voorzieningen (bv. kantoorunit, werfkeet) in permanente schaduw - zorg voor isolatie van het gebouw - zorg voor werkplekken in koele ruimtes - vermijd direct zonlicht op de ramen: buitenzonnewering, luifel, warmtewerende folie aan buitenzijde… - koepels of glaspartijen: voorzie een coating of afscherming - verlucht op natuurlijke wijze zoveel mogelijk 's morgens vroeg - laat eventueel het personeel vroeger starten met werken (gedurende de koelste uren van de dag) - voorzie hulpmiddelen om de lichaamstemperatuur onder controle te houden (bv. koelvesten, koude compressen, ijszakjes, voetbadjes...): hou rekening met het reinigen en ontsmetten indien meerdere gebruikers. - adviseer het personeel om lichte, katoenen kledij te dragen Voorzie extra maatregelen in de winter: - zorg voor extra dekentjes - geef de werknemers mee om extra lagen kledij te voorzien - overweeg aangepaste werkschema's zodat werknemers zich tussendoor kunnen opwarmen (bv. door meer te bewegen) - zorg voor isolatie van koude oppervlakken (bv. bureauonderlegger, kunststof / kurk / hout tegen koude wanden, ...) Vermijd krachtige luchtstromen over personen Gebruik geen ventilatoren of extra verwarmingselementen die voor plaatselijke circulatie van de lucht naar andere personen toe zorgen en de lucht niet verdunnen. |  | De ventilatieroosters (met grove filters bedoeld om de motoren te beschermen en waar vuil ophoopt) moeten regelmatig onderhouden worden (afhankelijk van de bevuiling) | Gebruik geen airco-units of ventiloconvectoren die geen verse lucht inbrengen en enkel de aanwezige lucht recirculeren en acclimatiseren. Indien dit een te grote belasting tot gevolg heeft voor het personeel: - zorg voor permantente werking van de venilatoren op een lager regime - zorg dat de luchstroming niet naar personen gericht is of niet van de ene persoon naar de andere geblazen wordt - richt de ventilator niet naar de vloer of andere stoffige oppervlakken (geen resuspensie van het virus veroorzaken) - zorg voor een zo laag mogelijke personeelsbezetting in het lokaal - combineer met verluchting (mechanische of natuurlijke ventilatie) - wijzig de instelwaarden niet voor verwarming, koeling en luchtvochtigheid | Het gebruik van luchtreinigers, bv. met ionisatie, hebben geen bewezen effect op het verminderen van infecties ingebouwen. Tevens vereist de ozonproductie hierbij dat er ruim geventileerd wordt met verse lucht, waardoor deze toestellen geen meerwaarde bieden. Luchtreinigers met meerdere filters (zeker een HEPA als laatste) alsook met elektrostatische filtratie kunnen wel effiënt zijn.